## Исход. данн.
обозначение в проекте | Тип и версия прибора | Тип ШС, Выхода, Клапаны | Адрес прибора в линии RS-485 | № Входа (Адрес в ДПЛС) | № ЗКПС (зоны) | Наименование ЗКПС (зоны) | № Выхода | Трансляция событий | Сценарий/программа управления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PU1 | Сириус |  | 1-4 | - | - |  | - | - | -
| Сценарий управлени №1 (Тип сценария - СУ речевым оповещением): 1. Шаг сценария №1 - Разрешающие условие - "Пожар 2" любой зоны | (Примечание: Запуск речевой СОУЭ без разделения на зоны) | - | - | - | - | - | - | -
| Сценарий управлени №2 (Тип сценария - СУ входами): 1. Шаг сценария №1 - Разрешенные состояния - "Активация УДП" зон 2, 16, 25, 41, 57, 73, 89, 105 2. Программа управления - пуск ПТ | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ур. доступа №1 (Насосная) В параметре "Права управления зонами" разрешить: "Включение автоматики", "Выключение автоматики", "Пуск", "Отмена пуска" | - | - | - | 127 | Насосная | - | - | -
| Счит. Сириус | - | - | - | 127 | Насосная | - | - | -
HLA1 | С2000-БКИ | - | 5 | - | - | - | - | - | -
| Индикатор №1 | - | - | - | 1 | 1эт., помещ. для дежурного (пом.10) | - | - | -
| Индикатор №2 | - | - | - | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №3 | - | - | - | 3 | 1эт., жилая комната №1.9 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №4 | - | - | - | 4 | 1эт., жилая комната №1.10 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №5 | - | - | - | 5 | 1эт., жилая комната №1.1 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №6 | - | - | - | 6 | 1эт., жилая комната №1.2 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №7 | - | - | - | 7 | 1эт., жилая комната №1.3 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №8 | - | - | - | 8 | 1эт., жилая комната №1.4 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №9 | - | - | - | 9 | 1эт., жилая комната №1.5 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №10 | - | - | - | 10 | 1эт., жилая комната №1.6 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №11 | - | - | - | 11 | 1эт., жилая комната №1.7 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №12 | - | - | - | 12 | 1эт., жилая комната №1.8 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №13 | - | - | - | 13 | 1эт., лифтовый холл (пом.5) | - | - | -
| Индикатор №14 | - | - | - | 14 | 1эт., буфет (пом.7) | - | - | -
| Индикатор №15 | - | - | - | 15 | 1эт., помещ. Для хран. инв. (пом.9) | - | - | -
| Индикатор №16 | - | - | - | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №17 | - | - | - | 17 | Подвал, помещение 2,3 | - | - | -
| Индикатор №18 | - | - | - | 18 | Подвал, помещение 4,5 | - | - | -
| Индикатор №19 | - | - | - | 19 | Подвал, тамбур (пом.6) | - | - | -
| Индикатор №20 | - | - | - | 20 | Подвал, коридор (пом.7) | - | - | -
| Индикатор №21 | - | - | - | 21 | Подвал, помещение 8,9,10 | - | - | -
| Индикатор №22 | - | - | - | 22 | Подвал, помещение 11,12 | - | - | -
| Индикатор №23 | - | - | - | 23 | Подвал, помещение 13,14 | - | - | -
| Индикатор №24 | - | - | - | 24 | Подвал, помещение 15,16,17 | - | - | -
| Индикатор №25 | - | - | - | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
| Индикатор №26 | - | - | - | 26 | 2эт., жилая комната №2.6 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №27 | - | - | - | 27 | 2эт., жилая комната №2.7 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №28 | - | - | - | 28 | 2эт., жилая комната №2.8 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №29 | - | - | - | 29 | 2эт., жилая комната №2.9 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №30 | - | - | - | 30 | 2эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
| Индикатор №31 | - | - | - | 31 | 2эт., жилая комната №2.10 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №32 | - | - | - | 32 | 2эт., жилая комната №2.11 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №33 | - | - | - | 33 | 2эт., жилая комната №2.12 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №34 | - | - | - | 34 | 2эт., жилая комната №2.13 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №35 | - | - | - | 35 | 2эт., жилая комната №2.14 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №36 | - | - | - | 36 | 2эт., жилая комната №2.1 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №37 | - | - | - | 37 | 2эт., жилая комната №2.2 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №38 | - | - | - | 38 | 2эт., жилая комната №2.3 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №39 | - | - | - | 39 | 2эт., жилая комната №2.4 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №40 | - | - | - | 40 | 2эт., жилая комната №2.5 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №41 | - | - | - | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
| Индикатор №42 | - | - | - | 42 | 3эт., жилая комната №3.6 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №43 | - | - | - | 43 | 3эт., жилая комната №3.7 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №44 | - | - | - | 44 | 3эт., жилая комната №3.8 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №45 | - | - | - | 45 | 3эт., жилая комната №3.9 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №46 | - | - | - | 46 | 3эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
| Индикатор №47 | - | - | - | 47 | 3эт., жилая комната №3.10 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №48 | - | - | - | 48 | 3эт., жилая комната №3.11 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №49 | - | - | - | 49 | 3эт., жилая комната №3.12 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №50 | - | - | - | 50 | 3эт., жилая комната №3.13 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №51 | - | - | - | 51 | 3эт., жилая комната №3.14 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №52 | - | - | - | 52 | 3эт., жилая комната №3.1 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №53 | - | - | - | 53 | 3эт., жилая комната №3.2 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №54 | - | - | - | 54 | 3эт., жилая комната №3.3 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №55 | - | - | - | 55 | 3эт., жилая комната №3.4 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №56 | - | - | - | 56 | 3эт., жилая комната №3.5 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №57 | - | - | - | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
| Индикатор №58 | - | - | - | 58 | 4эт., жилая комната №4.6 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №59 | - | - | - | 59 | 4эт., жилая комната №4.7 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №60 | - | - | - | 60 | 4эт., жилая комната №4.8 (пом.1) | - | - | -
HLA2 | С2000-БКИ | - | 6 | - | - | - | - | - | -
| Индикатор №1 | - | - | - | 61 | 4эт., жилая комната №4.9 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №2 | - | - | - | 62 | 4эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
| Индикатор №3 | - | - | - | 63 | 4эт., жилая комната №4.10 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №4 | - | - | - | 64 | 4эт., жилая комната №4.11 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №5 | - | - | - | 65 | 4эт., жилая комната №4.12 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №6 | - | - | - | 66 | 4эт., жилая комната №4.13 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №7 | - | - | - | 67 | 4эт., жилая комната №4.14 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №8 | - | - | - | 68 | 4эт., жилая комната №4.1 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №9 | - | - | - | 69 | 4эт., жилая комната №4.2 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №10 | - | - | - | 70 | 4эт., жилая комната №4.3 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №11 | - | - | - | 71 | 4эт., жилая комната №4.4 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №12 | - | - | - | 72 | 4эт., жилая комната №4.5 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №13 | - | - | - | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
| Индикатор №14 | - | - | - | 74 | 5эт., жилая комната №5.6 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №15 | - | - | - | 75 | 5эт., жилая комната №5.7 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №16 | - | - | - | 76 | 5эт., жилая комната №5.8 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №17 | - | - | - | 77 | 5эт., жилая комната №5.9 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №18 | - | - | - | 78 | 5эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
| Индикатор №19 | - | - | - | 79 | 5эт., жилая комната №5.10 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №20 | - | - | - | 80 | 5эт., жилая комната №5.11 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №21 | - | - | - | 81 | 5эт., жилая комната №5.12 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №22 | - | - | - | 82 | 5эт., жилая комната №5.13 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №23 | - | - | - | 83 | 5эт., жилая комната №5.14 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №24 | - | - | - | 84 | 5эт., жилая комната №5.1 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №25 | - | - | - | 85 | 5эт., жилая комната №5.2 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №26 | - | - | - | 86 | 5эт., жилая комната №5.3 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №27 | - | - | - | 87 | 5эт., жилая комната №5.4 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №28 | - | - | - | 88 | 5эт., жилая комната №5.5 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №29 | - | - | - | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
| Индикатор №30 | - | - | - | 90 | 6эт., жилая комната №6.6 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №31 | - | - | - | 91 | 6эт., жилая комната №6.7 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №32 | - | - | - | 92 | 6эт., жилая комната №6.8 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №33 | - | - | - | 93 | 6эт., жилая комната №6.9 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №34 | - | - | - | 94 | 6эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
| Индикатор №35 | - | - | - | 95 | 6эт., жилая комната №6.10 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №36 | - | - | - | 96 | 6эт., жилая комната №6.11 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №37 | - | - | - | 97 | 6эт., жилая комната №6.12 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №38 | - | - | - | 98 | 6эт., жилая комната №6.13 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №39 | - | - | - | 99 | 6эт., жилая комната №6.14 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №40 | - | - | - | 100 | 6эт., жилая комната №6.1 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №41 | - | - | - | 101 | 6эт., жилая комната №6.2 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №42 | - | - | - | 102 | 6эт., жилая комната №6.3 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №43 | - | - | - | 103 | 6эт., жилая комната №6.4 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №44 | - | - | - | 104 | 6эт., жилая комната №6.5 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №45 | - | - | - | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
| Индикатор №46 | - | - | - | 106 | 7эт., жилая комната №7.6 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №47 | - | - | - | 107 | 7эт., жилая комната №7.7 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №48 | - | - | - | 108 | 7эт., жилая комната №7.8 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №49 | - | - | - | 109 | 7эт., жилая комната №7.9 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №50 | - | - | - | 110 | 7эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
| Индикатор №51 | - | - | - | 111 | 7эт., жилая комната №7.10 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №52 | - | - | - | 112 | 7эт., жилая комната №7.11 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №53 | - | - | - | 113 | 7эт., жилая комната №7.12 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №54 | - | - | - | 114 | 7эт., жилая комната №7.13 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №55 | - | - | - | 115 | 7эт., жилая комната №7.14 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №56 | - | - | - | 116 | 7эт., жилая комната №7.1 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №57 | - | - | - | 117 | 7эт., жилая комната №7.2 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №58 | - | - | - | 118 | 7эт., жилая комната №7.3 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №59 | - | - | - | 119 | 7эт., жилая комната №7.4 (пом.1) | - | - | -
| Индикатор №60 | - | - | - | 120 | 7эт., жилая комната №7.5 (пом.1) | - | - | -
HLA3 | С2000-БКИ | - | 7 | - | - | - | - | - | -
| Индикатор №1 | - | - | - | 121 | Лифтовая шахта | - | - | -
| Индикатор №2 | - | - | - | 128 | Задвижка ОЛ ВПВ | - | - | -
HLA4 | Поток-БКИ | - | 8 | - | - | - | - | - | -
| Состаяние прибора с адресом 8 |  | - | - | 127 | Насосная | - | - | -
| Агрегат №1 | - | - | - | 138 | ПН1 | - | - | -
| Агрегат №2 | - | - | - | 139 | ПН2 | - | - | -
| Агрегат №4 | - | - | - | 140 | Задвижка (КВ) | - | - | -
| Насосная станция | - | - | - | 127 | Насосная | - | - | -
| Дополнительный раздел №1 | - | - | - | 136 | Давление в системе | - | - | -
| Дополнительный раздел №2 | - | - | - | 137 | Выход на режим | - | - | -
| Считыватель |  | - | - | 127 | Насосная | - | - | -
| С2000-КДЛ-C (в составе Сириус) |  | - | - | - | - | - | - | -
BTH1.1.1 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 1 | 1 | 1эт., помещ. для дежурного (пом.10) | - | - | -
BTH1.1.2 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 2 | 1 | 1эт., помещ. для дежурного (пом.10) | - | - | -
BTМ1.1.3 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 3 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTМ1.1.4 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 4 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.5 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 5 | 3 | 1эт., жилая комната №1.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.6 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 6 | 3 | 1эт., жилая комната №1.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.7 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 7 | 4 | 1эт., жилая комната №1.10 (пом.1) | - | - | -
BTM1.1.8 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 8 | 4 | 1эт., жилая комната №1.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.9 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 9 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.10 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 10 | 5 | 1эт., жилая комната №1.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.11 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 11 | 5 | 1эт., жилая комната №1.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.12 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 12 | 6 | 1эт., жилая комната №1.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.13 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 13 | 6 | 1эт., жилая комната №1.2 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.1.14 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 14 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.15 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 15 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.16 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 16 | 7 | 1эт., жилая комната №1.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.17 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 17 | 7 | 1эт., жилая комната №1.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.18 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 18 | 8 | 1эт., жилая комната №1.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.19 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 19 | 8 | 1эт., жилая комната №1.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.20 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 20 | 9 | 1эт., жилая комната №1.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.21 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 21 | 9 | 1эт., жилая комната №1.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.22 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 22 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTМ1.1.23 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 1 Пожарный дымовой | - | 23 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.24 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный дымовой | - | 24 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.25 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 25 | 10 | 1эт., жилая комната №1.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.26 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 26 | 10 | 1эт., жилая комната №1.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.27 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 27 | 11 | 1эт., жилая комната №1.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.28 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 28 | 11 | 1эт., жилая комната №1.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.29 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 29 | 12 | 1эт., жилая комната №1.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.30 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 30 | 12 | 1эт., жилая комната №1.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.31 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 31 | 2 | 1эт., коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.32 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 32 | 13 | 1эт., лифтовый холл (пом.5) | - | - | -
BTH1.1.33 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 33 | 14 | 1эт., буфет (пом.7) | - | - | -
BTH1.1.34 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 34 | 14 | 1эт., буфет (пом.7) | - | - | -
BTH1.1.35 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 35 | 14 | 1эт., буфет (пом.7) | - | - | -
BTH1.1.36 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 36 | 14 | 1эт., буфет (пом.7) | - | - | -
BTM1.1.37 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 37 | 15 | 1эт., помещ. Для хран. инв. (пом.9) | - | - | -
BTH1.1.38 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 38 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.39 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 39 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.40 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный дымовой | - | 40 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.41 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 41 | 17 | Подвал, помещение 2 | - | - | -
BTH1.1.42 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 42 | 17 | Подвал, помещение 2 | - | - | -
BTH1.1.43 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 43 | 17 | Подвал, помещение 3 | - | - | -
BTH1.1.44 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 44 | 17 | Подвал, помещение 3 | - | - | -
BTH1.1.45 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 45 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTH1.1.46 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 46 | 18 | Подвал, помещение 4 | - | - | -
BTH1.1.47 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 47 | 18 | Подвал, помещение 4 | - | - | -
BTH1.1.48 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 48 | 18 | Подвал, помещение 5 | - | - | -
BTH1.1.49 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 49 | 18 | Подвал, помещение 5 | - | - | -
SC1.1.50 | С2000-СП4 | № 0 Не управлять Кнопка "Тест" с фиксацией - "ДА" Блокировка кнопки "Тест" - "НЕТ" Управление (В1) - "ДА" | - | 50 | 128 | Задвижка ОЛ ВПВ | - | - | -
SC1.1.51 | С2000-СП4 |  | - | 51 | 128 | Задвижка ОЛ ВПВ | - | - | -
SC1.1.52 | С2000-СП4 |  | - | 52 | 128 | Задвижка ОЛ ВПВ | - | - | -
SC1.1.53 | С2000-СП4 |  | - | 53 | 128 | Задвижка ОЛ ВПВ | - | - | -
SC1.1.54 | С2000-СП4 |  | - | 54 | 128 | Задвижка ОЛ ВПВ | - | - | -
BTM1.1.55 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 55 | 19 | Подвал, тамбур (пом.6) | - | - | -
BTН1.1.56 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 56 | 20 | Подвал, коридор (пом.7) | - | - | -
BTН1.1.57 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 57 | 21 | Подвал, помещение 8 | - | - | -
BTН1.1.58 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 58 | 21 | Подвал, помещение 8 | - | - | -
BTН1.1.59 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 59 | 21 | Подвал, помещение 9 | - | - | -
BTН1.1.60 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 60 | 21 | Подвал, помещение 9 | - | - | -
BTН1.1.61 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 61 | 21 | Подвал, помещение 10 | - | - | -
BTН1.1.62 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 62 | 21 | Подвал, помещение 10 | - | - | -
BTН1.1.63 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 63 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.64 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 64 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTM1.1.65 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 65 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.66 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 66 | 22 | Подвал, помещение 11 | - | - | -
BTН1.1.67 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 67 | 22 | Подвал, помещение 11 | - | - | -
BTН1.1.68 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 68 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTM1.1.69 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 69 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.70 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 70 | 22 | Подвал, помещение 12 | - | - | -
BTН1.1.71 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 71 | 22 | Подвал, помещение 12 | - | - | -
BTН1.1.72 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 72 | 23 | Подвал, помещение 13 | - | - | -
BTН1.1.73 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 73 | 23 | Подвал, помещение 13 | - | - | -
BTН1.1.74 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 74 | 23 | Подвал, помещение 14 | - | - | -
BTН1.1.75 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 75 | 23 | Подвал, помещение 14 | - | - | -
BTН1.1.76 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 76 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.77 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 77 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.78 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 78 | 24 | Подвал, помещение 15 | - | - | -
BTН1.1.79 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 79 | 24 | Подвал, помещение 15 | - | - | -
BTН1.1.80 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 80 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.81 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 81 | 24 | Подвал, помещение 16 | - | - | -
BTН1.1.82 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 82 | 24 | Подвал, помещение 16 | - | - | -
BTН1.1.83 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 83 | 24 | Подвал, помещение 17 | - | - | -
BTН1.1.84 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 84 | 24 | Подвал, помещение 17 | - | - | -
BTН1.1.85 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 85 | 16 | Подвал, коридор (пом.1) | - | - | -
BTМ1.1.86 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 86 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.1.87 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 87 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTН1.1.88 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 88 | 26 | 2эт., жилая комната №2.6 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.89 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 89 | 26 | 2эт., жилая комната №2.6 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.90 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 90 | 27 | 2эт., жилая комната №2.7 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.91 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 91 | 27 | 2эт., жилая комната №2.7 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.92 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 92 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTН1.1.93 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 93 | 28 | 2эт., жилая комната №2.8 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.94 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 94 | 28 | 2эт., жилая комната №2.8 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.95 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 95 | 29 | 2эт., жилая комната №2.9 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.96 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 96 | 29 | 2эт., жилая комната №2.9 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.97 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 97 | 30 | 2эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
BTН1.1.98 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 98 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTН1.1.99 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 99 | 31 | 2эт., жилая комната №2.10 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.100 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 100 | 31 | 2эт., жилая комната №2.10 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.101 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 101 | 31 | 2эт., жилая комната №2.10 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.102 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 102 | 32 | 2эт., жилая комната №2.11 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.103 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 103 | 32 | 2эт., жилая комната №2.11 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.104 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 104 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTН1.1.105 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 105 | 33 | 2эт., жилая комната №2.12 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.106 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 106 | 33 | 2эт., жилая комната №2.12 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.1.107 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 1 Пожарный ручной | - | 107 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.1.108 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный пусковой | - | 108 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTН1.1.109 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 109 | 34 | 2эт., жилая комната №2.13 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.110 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 110 | 34 | 2эт., жилая комната №2.13 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.111 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 111 | 35 | 2эт., жилая комната №2.14 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.112 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 112 | 35 | 2эт., жилая комната №2.14 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.113 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 113 | 36 | 2эт., жилая комната №2.1 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.114 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 114 | 36 | 2эт., жилая комната №2.1 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.115 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 115 | 37 | 2эт., жилая комната №2.2 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.116 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 116 | 37 | 2эт., жилая комната №2.2 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.117 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 117 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.1.118 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 118 | 25 | 2эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTН1.1.119 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 119 | 38 | 2эт., жилая комната №2.3 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.120 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 120 | 38 | 2эт., жилая комната №2.3 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.121 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 121 | 39 | 2эт., жилая комната №2.4 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.122 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 122 | 39 | 2эт., жилая комната №2.4 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.123 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 122 | 40 | 2эт., жилая комната №2.5 (пом.1) | - | - | -
BTН1.1.124 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 123 | 40 | 2эт., жилая комната №2.5 (пом.1) | - | - | -
| С2000-КДЛ-C (в составе Сириус) |  | - | - | - | - | - | - | -
BTМ1.2.1 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 1 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.2 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 2 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.3 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 3 | 42 | 3эт., жилая комната №3.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.4 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 4 | 42 | 3эт., жилая комната №3.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.5 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 5 | 43 | 3эт., жилая комната №3.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.6 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 6 | 43 | 3эт., жилая комната №3.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.7 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 7 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.8 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 8 | 44 | 3эт., жилая комната №3.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.9 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 9 | 44 | 3эт., жилая комната №3.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.10 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 10 | 45 | 3эт., жилая комната №3.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.11 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 11 | 45 | 3эт., жилая комната №3.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.12 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 12 | 46 | 3эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
BTH1.2.13 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 13 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.14 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 14 | 47 | 3эт., жилая комната №3.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.15 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 15 | 47 | 3эт., жилая комната №3.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.16 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 16 | 47 | 3эт., жилая комната №3.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.17 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 17 | 48 | 3эт., жилая комната №3.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.18 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 18 | 48 | 3эт., жилая комната №3.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.19 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 19 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.20 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 20 | 49 | 3эт., жилая комната №3.12 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.21 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 21 | 49 | 3эт., жилая комната №3.12 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.2.22 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 1 Пожарный ручной | - | 22 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.23 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный пусковой | - | 23 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.24 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 24 | 50 | 3эт., жилая комната №3.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.25 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 25 | 50 | 3эт., жилая комната №3.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.26 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 26 | 51 | 3эт., жилая комната №3.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.27 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 27 | 51 | 3эт., жилая комната №3.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.28 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 28 | 52 | 3эт., жилая комната №3.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.29 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 29 | 52 | 3эт., жилая комната №3.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.30 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 30 | 53 | 3эт., жилая комната №3.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.31 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 31 | 53 | 3эт., жилая комната №3.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.32 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 32 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.33 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 33 | 41 | 3эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.34 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 34 | 54 | 3эт., жилая комната №3.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.35 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 35 | 54 | 3эт., жилая комната №3.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.36 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 36 | 55 | 3эт., жилая комната №3.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.37 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 37 | 55 | 3эт., жилая комната №3.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.38 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 38 | 56 | 3эт., жилая комната №3.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.39 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 39 | 56 | 3эт., жилая комната №3.5 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.2.40 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 40 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.41 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 41 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.42 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 42 | 58 | 4эт., жилая комната №4.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.43 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 43 | 58 | 4эт., жилая комната №4.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.44 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 44 | 59 | 4эт., жилая комната №4.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.45 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 45 | 59 | 4эт., жилая комната №4.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.46 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 46 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.47 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 47 | 60 | 4эт., жилая комната №4.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.48 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 48 | 60 | 4эт., жилая комната №4.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.49 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 49 | 61 | 4эт., жилая комната №4.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.50 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 50 | 61 | 4эт., жилая комната №4.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.51 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 51 | 62 | 4эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
BTH1.2.52 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 52 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.53 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 53 | 63 | 4эт., жилая комната №4.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.54 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 54 | 63 | 4эт., жилая комната №4.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.55 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 55 | 63 | 4эт., жилая комната №4.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.56 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 56 | 64 | 4эт., жилая комната №4.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.57 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 57 | 64 | 4эт., жилая комната №4.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.58 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 58 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.59 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 59 | 65 | 4эт., жилая комната №4.12 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.60 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 60 | 65 | 4эт., жилая комната №4.12 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.2.61 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 1 Пожарный ручной | - | 61 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.62 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный пусковой | - | 62 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.63 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 63 | 66 | 4эт., жилая комната №4.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.64 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 64 | 66 | 4эт., жилая комната №4.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.65 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 65 | 67 | 4эт., жилая комната №4.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.66 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 66 | 67 | 4эт., жилая комната №4.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.67 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 67 | 68 | 4эт., жилая комната №4.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.68 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 68 | 68 | 4эт., жилая комната №4.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.69 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 69 | 69 | 4эт., жилая комната №4.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.70 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 70 | 69 | 4эт., жилая комната №4.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.71 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 71 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.72 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 72 | 57 | 4эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.73 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 73 | 70 | 4эт., жилая комната №4.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.74 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 74 | 70 | 4эт., жилая комната №4.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.75 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 75 | 71 | 4эт., жилая комната №4.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.76 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 76 | 71 | 4эт., жилая комната №4.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.77 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 77 | 72 | 4эт., жилая комната №4.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.78 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 78 | 72 | 4эт., жилая комната №4.5 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.2.79 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 79 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.80 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 80 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.81 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 81 | 74 | 5эт., жилая комната №5.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.82 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 82 | 74 | 5эт., жилая комната №5.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.83 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 83 | 75 | 5эт., жилая комната №5.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.84 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 84 | 75 | 5эт., жилая комната №5.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.85 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 85 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.86 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 86 | 76 | 5эт., жилая комната №5.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.87 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 87 | 76 | 5эт., жилая комната №5.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.88 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 88 | 77 | 5эт., жилая комната №5.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.89 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 89 | 77 | 5эт., жилая комната №5.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.90 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 90 | 78 | 5эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
BTH1.2.91 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 91 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.92 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 92 | 79 | 5эт., жилая комната №5.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.93 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 93 | 79 | 5эт., жилая комната №5.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.94 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 94 | 79 | 5эт., жилая комната №5.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.95 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 95 | 80 | 5эт., жилая комната №5.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.96 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 96 | 80 | 5эт., жилая комната №5.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.97 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 97 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.98 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 98 | 81 | 5эт., жилая комната №5.12 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.99 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 99 | 81 | 5эт., жилая комната №5.12 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.2.100 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 1 Пожарный ручной | - | 100 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.101 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный пусковой | - | 101 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.102 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 102 | 82 | 5эт., жилая комната №5.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.103 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 103 | 82 | 5эт., жилая комната №5.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.104 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 104 | 83 | 5эт., жилая комната №5.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.105 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 105 | 83 | 5эт., жилая комната №5.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.106 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 106 | 84 | 5эт., жилая комната №5.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.107 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 107 | 84 | 5эт., жилая комната №5.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.108 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 108 | 85 | 5эт., жилая комната №5.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.109 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 109 | 85 | 5эт., жилая комната №5.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.110 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 110 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.2.111 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 111 | 73 | 5эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.2.112 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 112 | 86 | 5эт., жилая комната №5.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.113 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 113 | 86 | 5эт., жилая комната №5.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.114 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 114 | 87 | 5эт., жилая комната №5.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.115 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 115 | 87 | 5эт., жилая комната №5.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.116 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 116 | 88 | 5эт., жилая комната №5.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.2.117 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 117 | 88 | 5эт., жилая комната №5.5 (пом.1) | - | - | -
ARK1 | С2000-КДЛ-2И исп.01 |  | 9 | - | - | - | - | - | -
BTМ1.3.1 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 1 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.3.2 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 2 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.3 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 3 | 90 | 6эт., жилая комната №6.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.4 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 4 | 90 | 6эт., жилая комната №6.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.5 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 5 | 91 | 6эт., жилая комната №6.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.6 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 6 | 91 | 6эт., жилая комната №6.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.7 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 7 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.8 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 8 | 92 | 6эт., жилая комната №6.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.9 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 9 | 92 | 6эт., жилая комната №6.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.10 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 10 | 93 | 6эт., жилая комната №6.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.11 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 11 | 93 | 6эт., жилая комната №6.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.12 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 12 | 94 | 6эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
BTH1.3.13 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 13 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.14 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 14 | 95 | 6эт., жилая комната №6.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.15 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 15 | 95 | 6эт., жилая комната №6.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.16 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 16 | 95 | 6эт., жилая комната №6.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.17 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 17 | 96 | 6эт., жилая комната №6.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.18 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 18 | 96 | 6эт., жилая комната №6.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.19 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 19 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.20 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 20 | 97 | 6эт., жилая комната №6.12 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.21 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 21 | 97 | 6эт., жилая комната №6.12 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.3.22 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 1 Пожарный ручной | - | 22 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.3.23 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный пусковой | - | 23 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.24 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 24 | 98 | 6эт., жилая комната №6.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.25 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 25 | 98 | 6эт., жилая комната №6.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.26 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 26 | 99 | 6эт., жилая комната №6.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.27 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 27 | 99 | 6эт., жилая комната №6.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.28 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 28 | 100 | 6эт., жилая комната №6.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.29 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 29 | 100 | 6эт., жилая комната №6.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.30 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 30 | 101 | 6эт., жилая комната №6.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.31 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 31 | 101 | 6эт., жилая комната №6.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.32 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 32 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.3.33 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 33 | 89 | 6эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.34 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 34 | 102 | 6эт., жилая комната №6.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.35 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 35 | 102 | 6эт., жилая комната №6.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.36 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 36 | 103 | 6эт., жилая комната №6.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.37 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 37 | 103 | 6эт., жилая комната №6.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.38 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 38 | 104 | 6эт., жилая комната №6.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.39 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 39 | 104 | 6эт., жилая комната №6.5 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.3.40 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 40 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.3.41 | УДП 513-3АМ | № 18 Пожарный пусковой | - | 41 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.42 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 42 | 106 | 7эт., жилая комната №7.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.43 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 43 | 106 | 7эт., жилая комната №7.6 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.44 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 44 | 107 | 7эт., жилая комната №7.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.45 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 45 | 107 | 7эт., жилая комната №7.7 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.46 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 46 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.47 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 47 | 108 | 7эт., жилая комната №7.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.48 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 48 | 108 | 7эт., жилая комната №7.8 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.49 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 49 | 109 | 7эт., жилая комната №7.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.50 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 50 | 109 | 7эт., жилая комната №7.9 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.51 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 51 | 110 | 7эт., лифтовый холл (пом.4) | - | - | -
BTH1.3.52 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 52 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.53 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 53 | 111 | 7эт., жилая комната №7.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.54 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 54 | 111 | 7эт., жилая комната №7.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.55 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 55 | 111 | 7эт., жилая комната №7.10 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.56 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 56 | 112 | 7эт., жилая комната №7.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.57 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 57 | 112 | 7эт., жилая комната №7.11 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.58 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 58 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.59 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 59 | 113 | 7эт., жилая комната №7.12 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.60 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 60 | 113 | 5эт., жилая комната №7.12 (пом.1) | - | - | -
BTМ1.3.61 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 1 Пожарный ручной | - | 61 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.3.62 | УДП 513-3АМ | № 1 Пожарный пусковой | - | 62 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.63 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 63 | 114 | 7эт., жилая комната №7.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.64 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 64 | 114 | 7эт., жилая комната №7.13 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.65 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 65 | 115 | 7эт., жилая комната №7.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.66 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 66 | 115 | 7эт., жилая комната №7.14 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.67 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 67 | 116 | 7эт., жилая комната №7.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.68 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 68 | 116 | 7эт., жилая комната №7.1 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.69 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 69 | 117 | 7эт., жилая комната №7.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.70 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 70 | 117 | 7эт., жилая комната №7.2 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.71 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 71 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTМ1.3.72 | ИПР 513-3АМ исп.01 | № 16 Пожарный ручной | - | 72 | 105 | 7эт., коридор (пом.5) | - | - | -
BTH1.3.73 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 73 | 118 | 7эт., жилая комната №7.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.74 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 74 | 118 | 7эт., жилая комната №7.3 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.75 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 75 | 119 | 7эт., жилая комната №7.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.76 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 76 | 119 | 7эт., жилая комната №7.4 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.77 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 77 | 120 | 7эт., жилая комната №7.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.78 | ДИП-34А-03 | № 1 Пожарный дымовой | - | 78 | 120 | 7эт., жилая комната №7.5 (пом.1) | - | - | -
BTH1.3.79 | ДИП-34А-04 | № 1 Пожарный дымовой | - | 79 | 121 | Шахта лифта | - | - | -
AK1 | С2000-КПБ |  | 10 | - | - | - | - | - | -
BIAL1.1.1 - BIAL1.1.5 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 1 | - | Прог.№6
BIAL1.2.1 - BIAL1.2.9 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 2 | - | Прог.№6
BIAL1.3.1 - BIAL1.3.6 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 3 | - | Прог.№6
BIAL1.4.1 - BIAL1.4.6 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 4 | - | Прог.№6
BIAL1.5.1 - BIAL1.5.6 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 5 | - | Прог.№6
BIAL1.6.1 - BIAL1.6.6 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 6 | - | Прог.№6
AK2 | С2000-КПБ |  | 11 | - | - | - | - | - | -
BIAL2.1.1 - BIAL2.1.6 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 1 | - | Прог.№6
BIAL2.2.1 - BIAL2.2.6 | КРИСТАЛЛ-24 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 2 | - | Прог.№6
BIAL1.3.1 - BIAL1.3.6 | Маяк-24-ЗМ1 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВЫКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 3 | - | Прог.№1
УК-ВК исп.15 | УК-ВК исп.15 | Контроль на ОБРЫВ и КЗ, начальное состояние ВЫКЛ, событие по выходу ФОРМ. | - | - | 1-121 | - | 4 | - | Прог.№1
AU1 | Рупор-300 | - | 12 | - | - | - | - | - | Сц.№1
AU2 | Рупор-300 | - | 13 | - | - | - | - | - | Сц.№1
AWK1 | С2000-PGE исп.01 | - | 14 | - | - | - | - | Пожар Неисп
ARK2 | Поток-3Н | Номер конфигурации Поток-3Н № 6 | 15 | - | -
| Состаяние прибора с адресом 15 | - | - | - | 127 | Насосная | - | - | -
КЦ1 | PIS1 (ЭКМ) | № 7 Блокировка пуска ПТ | - | - | 122 | Давление в системе | - | - | -
КЦ3 | PIS2 (СПЖ) | № 4 Выход на режим | - | - | 123 | Выход на режим | - | - | -
КЦ7 | ШКП-1 - ШС2 (Питание ПН1) | № 3 Питание | - | - | 124 | Пуск ПН1 | - | - | -
КЦ8 | ШКП-1 - ШС3 (Автоматика ПН1) | № 1 Автоматика | - | - | 124 | Пуск ПН1 | - | - | -
КЦ9 | ШКП-1 - ШС1 (Включен ПН1) | № 2 Насос запущен | - | - | 124 | Пуск ПН1 | - | - | -
КЦ10 | ШКП-2- ШС2 (Питание ПН2) | № 3 Питание | - | - | 125 | Пуск ПН2 | - | - | -
КЦ11 | ШКП-2- ШС3 (Автоматика ПН2) | № 1 Автоматика | - | - | 125 | Пуск ПН2 | - | - | -
КЦ12 | ШКП-2 - ШС1 (Включен ПН2) | № 2 Насос запущен | - | - | 125 | Пуск ПН2 | - | - | -
КЦ16 | КВ "Закрыта" (Концевой выключатель ЭЗ) | № 11 Открыта ЭЗ | - | - | 126 | Задвижка (КВ) | - | - | -
КЦ17 | КВ "Открыта" (Концевой выключатель ЭЗ) | № 12 Закрыта ЭЗ | - | - | 126 | Задвижка (КВ) | - | - | -
КЦ18 | КВ "Заклинила" (Концевой выключатель ЭЗ) | № 13 Заклинила ЭЗ | - | - | 126 | Задвижка (КВ) | - | - | -
П1 | Пуск 1 | - |  |  | 124 | Пуск ПН1
П2 | Пуск 2 | - |  |  | 125 | Пуск ПН2
| Виртуальная зона КЦ 19 - Выход Р1 | - |  |  | 124 | Пуск ПН1
| Виртуальная зона КЦ 20 - Выход P2 | - |  |  | 125 | Пуск ПН2
| Виртуальная зона КЦ 23 - Осн. ист. пит. | - |  |  | 127 | Насосная
| Виртуальная зона КЦ 24 - Рез. ист. пит. | - |  |  | 127 | Насосная
| Виртуальная зона КЦ 25 - Ист. пит. 27В | - |  |  | 127 | Насосная
| Виртуальная зона КЦ 26 - Автоматика приб. | Состояние автоматики |  |  | 127 | Насосная
| Виртуальная зона КЦ 27 - Состояние приб. | - |  |  | 127 | Насосная
| Виртуальная зона КЦ 28 - Агрегат 1 | - |  |  | 124 | Пуск ПН1
| Виртуальная зона КЦ 29 - Агрегат 2 | - |  |  | 125 | Пуск ПН2
| Виртуальная зона КЦ 32 - Дист. пуск ПТ | Дистанционный пуск |  |  | 127 | Насосная |  |  | Сц.№2
| Виртуальная зона КЦ 33 - СДУ | - |  |  | 127 | Насосная